## Sheet3
开利牌活塞式冷水机组
机组型号 | 制冷量 Kw | 输入功率Kw | 冷量控制级数 | 冷水 |  |  |  | 冷却水 |  |  |  | 外型尺寸 |  |  | 运行重量kg
|  |  |  | 进出水温度（0C） | 流量 m3/h | 压降 kPa | 接管管径in/Dg | 进出水温度（0C） | 流量 m3/h | 压降 kPa | 接管管径in/Dg | 长 mm | 宽 mm | 高 mm
30HT195 | 574 | 147 | 5 | 12 ¦ 7 | 99 | 35 | 175 | 32 ¦ 37 | 124 | 77 | 70 | 4255 | 950 | 1950 | 3480
30HT225 | 681 | 178 | 6 |  | 117 | 49 | 175 |  | 148 | 77 | 70 | 4255 | 950 | 1950 | 3780
30HT250 | 775 | 205 | 7 |  | 133 | 40 | 175 |  | 167 | 51 | 100 | 4070 | 1275 | 2000 | 4440
30HT280 | 872 | 233 | 8 |  | 150 | 50 | 175 |  | 188 | 52 | 100 | 4070 | 1275 | 2000 | 4870
30HK026/HKH026 | 85 | 23 | 3 |  | 15 | 21 | 2¦¦ |  | 19 | 37 | 70 | 1800 | 740 | 1100 | 800
30HK036/HKH036 | 112 | 30 | 3 |  | 19 | 43 | 2¦¦ |  | 24 | 25 | 2¦¦ | 2580 | 910 | 1205 | 1000
30HK065/HKH065 | 224 | 58 | 4 |  | 38 | 39 | 80 |  | 47 | 23 | 2¦¦ | 2470 | 885 | 1470 | 1530
30HK115/HKH115 | 338 | 89 | 4 |  | 58 | 21 | 125 |  | 73 | 86 | 70 | 3200 | 1020 | 1630 | 2154
30HR161/HRZ161 | 439 | 118 | 8 |  | 76 | 29 | 150 |  | 94 | 33 | 70 | 3125 | 940 | 1929 | 3120
30HR195/HRZ195 | 574 | 147 | 5 |  | 99 | 35 | 175 |  | 124 | 77 | 70 | 4255 | 912 | 1956 | 4175
30HR225/HRZ225 | 681 | 178 | 6 |  | 117 | 49 | 175 |  | 148 | 77 | 70 | 4255 | 912 | 1956 | 4440
30HR250/HRZ250 | 775 | 205 | 7 |  | 133 | 40 | 175 |  | 167 | 51 | 70 | 4070 | 1275 | 2000 | 5260
30HR280/HRZ280 | 872 | 233 | 8 |  | 150 | 50 | 175 |  | 188 | 52 | 100 | 4070 | 1275 | 2000 | 5620