## Sheet3
开利牌封闭型离心式冷水机组
机组简称 |  |  | 19XR550 | 19XR600 | 19XR650 | 19XR700 | 19XR750 | 19XR800
名义制冷量 |  | KW | 1934 | 2110 | 2286 | 2460 | 2637 | 2813
|  | 104kcal/h | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240
冷水 | 进出水温度 | 0C | 12— 7
| 水流量 | m3/h | 333 | 363 | 393 | 423 | 454 | 484
| 进出水口径 | mm | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250
| 压头损失 | kPa | 41 | 48 | 103 | 71 | 71 | 73
冷却水 | 进出水温度 | 0C | 32-37
| 水流量 | m3/h | 402 | 436 | 474 | 511 | 547 | 583
| 进出水口径 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
| 压头损失 | kPa | 38 | 40 | 85 | 66 | 67 | 69
电机 | 电源 | V-PH-Hz | 380-3-50
| 输入功率 | kW | 384 | 406 | 449 | 485 | 513 | 544
| 额定工电流 | A | 675 | 698 | 769 | 831 | 892 | 950
R134a充注量 |  | kg | 617 | 617 | 617 | 694 | 712 | 726
重量 | 机组重量 | kg | 10804 | 10914 | 10396 | 11682 | 11992 | 12186
| 运行重量 | kg | 11952 | 12097 | 11411 | 12956 | 13340 | 13602
外型尺寸 | 长 | mm | 4261 | 4261 | 4769 | 4782 | 4782 | 4782
| 宽 | mm | 2096 | 2096 | 1994 | 2096 | 2096 | 2096
| 高 | mm | 2257 | 2257 | 2205 | 2257 | 2257 | 2257
开利牌封闭型离心式冷水机组
机组型号 |  | 制冷量 KW | 冷水 |  |  |  | 冷却水 |  |  |  | 电机 |  |  | 外型尺寸 | 制冷剂 | 重量
|  |  | 进出水温度（0C） | 水流量 m3/h | 进出水管径mm | 压头损失 kPa | 进出水温度（0C） | 水流量 m3/h | 进出水管径mm | 压头损失 kPa | 电源 v-ph-Hz | 输入功率 Kw | 额定工况电流 A | 长*宽*高 | 制冷剂充注量kg | 吊装重量kg | 运行重量kg
mm*mm*mm
19XL300（R22） |  | 1055 | 12 ¦ 7 | 181 | Dg200 | 67 | 32 ¦ 37 | 219 | Dg200 | 57 | 380-3-50 | 211 | 374 | 4160*1670*2050 | 522 | 7172 | 7648
350 |  | 1231 |  | 212 |  | 72 |  | 255 |  | 62 |  | 242 | 425 | 4160*1670*2050 | 567 | 7350 | 7876
400 |  | 1407 |  | 242 |  | 76 |  | 291 |  | 79 |  | 275 | 466 | 4160*1670*2050 | 612 | 7474 | 8025
450 |  | 1583 |  | 272 |  | 83 |  | 328 |  | 73 |  | 311 | 521 | 4170*1840*2200 | 680 | 8755 | 9402
500 |  | 1758 |  | 302 |  | 70 |  | 364 |  | 76 |  | 346 | 582 | 4170*1840*2200 | 794 | 9149 | 9893
550 |  | 1934 |  | 333 |  | 83 |  | 401 |  | 78 |  | 379 | 635 | 4170*1840*2200 | 794 | 9249 | 10030
600 |  | 2100 |  | 361 |  | 83 |  | 433 |  | 90 |  | 398 | 667 | 4170*1840*2200 | 839 | 9391 | 10203
19XL300（R134a） |  | 1055 | 12 ¦ 7 | 181 | Dg200 | 67 | 32 ¦ 37 | 219 | Dg200 | 69 | 380-3-50 | 207 | 349 | 4160*1670*2050 | 431 | 7003 | 7457
350 |  | 1231 |  | 212 |  | 72 |  | 255 |  | 75 |  | 240 | 422 | 4160*1670*2050 | 454 | 7167 | 7666
400 |  | 1407 |  | 242 |  | 92 |  | 291 |  | 79 |  | 272 | 462 | 4160*1670*2050 | 454 | 7245 | 7771
450 |  | 1583 |  | 272 |  | 83 |  | 329 |  | 73 |  | 314 | 526 | 4170*1840*2200 | 500 | 8574 | 9220
500 |  | 1758 |  | 302 |  | 83 |  | 365 |  | 76 |  | 346 | 583 | 4170*1840*2200 | 544 | 8806 | 9516