## Sheet3
开利牌螺杆式冷水机组：
型号 |  | 30HXC | 100 | 130 | 165 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
制冷量 |  | KW | 348 | 464 | 580 | 696 | 870 | 1044 | 1218 | 1392
压缩 机 | A回路 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
| B回路 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
| 冷量调节级数 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10
| 最小冷量 | % | 21 | 19 | 19 | 21 | 14 | 14 | 10 | 10
蒸发器 | 进出水温度 | 0C | 2005-12-07
| 水流量 | m3/h | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
| 压力降 | kPa | 55 | 49 | 50 | 55 | 51 | 59 | 55 | 64
| 进出水管径 | mm | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200
冷凝器 | 进出水温度 | 0C | 30-35
| 水流量 | m3/h | 70 | 100 | 120 | 150 | 190 | 220 | 250 | 290
| 压力降 | kPa | 48 | 63 | 60 | 72 | 54 | 62 | 73 | 85
| 进出水管径 | mm | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200
电机 | 输入功率 | KW | 72 | 98 | 128 | 148 | 185 | 225 | 267 | 303
| 额定工况电流 | A | 126 | 171 | 224 | 258 | 323 | 393 | 466 | 529
R134a充注量 |  | kg | 63 | 109 | 111 | 130 | 195 | 195 | 220 | 230
外型尺寸 | 长 | mm | 2705 | 3535 | 3535 | 3550 | 3995 | 3995 | 4490 | 4490
| 宽 | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 980 | 980 | 980 | 980
| 高 | mm | 1850 | 1875 | 1875 | 2000 | 2116 | 2116 | 2163 | 2163
机组重量 |  | kg | 2310 | 2570 | 2650 | 3070 | 4150 | 4400 | 5090 | 5390
运行重量 |  | kg | 2500 | 2850 | 2960 | 3440 | 4700 | 4980 | 5870 | 6100