## Sheet1
三菱重工水冷柜式中央空调参数：
项目 | 型号 | DP58TE6A | DP88TE6A | DP108TE6A | DP158E6A | DP208E6A | DP258E6A | DP308E6A | DP401E6A | DP501E6A | DP601E6A
制冷量 | HP | 7 | 10 | 14 | 21 | 小30*（28） | 大30*（34） | 40 | 45 | 56 | 72
| kcal/h | 14800 | 21600 | 29400 | 46000 | 60000 | 72500 | 85500 | 96300 | 120000 | 155000
| kW/h | 17.2 | 25.2 | 34.1 | 53.5 | 70 | 84.3 | 99.3 | 112.6 | 139.5 | 180.3
电源供应 |  | 3ph346/380v50Hz
输入功率 | Kw | 4.6/4.6 | 6.7/6.7 | 9.6/9.6 | 14.8/14.8 | 19.0/19.0 | 22.2/22.2 | 25.4/25.4 | 30.5 | 39.5 | 50.5
运转电流 | A | 9.5/9.1 | 12.4/11.7 | 17.8/17.1 | 28.0/26.3 | 35.3/33.7 | 42.1/40.8 | 47.7/43.8 | 58 | 70 | 90
外型尺寸 | mm | 1，800*875*460 | 1，700*1，100*560 | 1，700*1，360*560 | 1，870*1，650*660 | 1，870*1，850*750 | 1，893*1，910*1，085 |  | 1，816*2，136*1，383 |  | 1，956*2，656*1，383
高*阔*深 | in | 70.87*34.45*18.11 | 66.93*43.31*22.05 | 66.93*53.54*22.05 | 73.62*64.96*25.98 | 73.62*72.83*29.53 | 74.53*75.20*42.72 |  | 71.50*84.09*54.45 |  | 77.01*104.57*54.45
机身净重 | kg | 200 | 245 | 285 | 505（365+140） | 585（415+170） | 800 | 830 | 1015 | 1015 | 1465
| ib | 441 | 540 | 628 | 1，113（805+308） | 1，290（915+375） | 1764 | 1830 | 2230 | 2430 | 3220
| 型号 | CB64*1 | CB90*1 | CB125*1 | CB125+CB64 | CB100+CB125 | CB150+CB125 | CB150*2 | CB125*3 | CB150*3 | CB150*4
压缩机 | Kw | 3.75 | 6.5 | 9 | 9.0+3.75 | 7.5+9.0 | 10.8+9.8 | 10.8*2 | 9.8*3 | 10.8*3 | 10.8*4
| 起动方式 | 直接起动
冷凝器类别 |  | 套管式 |  |  |  | 壳管式 （卧置）
冷凝器水流量 | liter/min | 62.5 | 91.2 | 125.5 | 195.8 | 254.5 | 305.3 | 357.8 | 407 | 513 | 660
| U、S、gal/mm | 16.5 | 24.1 | 33.2 | 51.7 | 67.2 | 80.7 | 94.5 | 107.5 | 135.7 | 174.6
蒸发器 |  | 高效花形翅片及内螺纹铜管 |  |  | 高效波浪形翅片及光滑铜管
冷媒控制 |  | 毛细管
冷媒（R—22） | kg | 1.65 | 3 | 3.9 | 3.3+1.9 | 3.4+3.4 | 4.3+4 | 4.4+4.4 | 3.5*3 | 4.8*3 | 5.5*3，5.0*1
| ib | 3.64 | 6.61 | 8.6 | 7.28+4.19 | 7.5+7.5 | 9.48+8.82 | 9.7+9.7 | 7.7*3 | 10.6*3 | 12.1*3，11*1
风扇类别及数量 |  | 双回路多叶片 | 单回路多叶片离心扇*1 | 双回路多叶片 | 单回路多叶片离心扇*1 | 双回路多叶片离心扇*2 |  |  | 单回路多叶片离心扇*1 | 双回路多叶片离心扇*2
|  | 离心扇*1 | 双回路多叶片离心扇*1 | 离心扇*2 | 双回路多叶片离心扇*1 |  |  |  | 双回路多叶片离心扇*1
风扇电动机 |  | 0.75kW*1 |  | 1.5kW*1 | 2.2kW*1 | 3.7kW*1 | 5.5kW*1 |  | 7.5kW*1 | 11.0kW*1
| 起动形式 | 直接起动
驱动形式 |  | 皮带驱动
风流量 | CMM | 45 | 68 | 90 | 135 | 180 | 225 | 300 | 360 | 450 | 540
| CFM | 1589 | 2401 | 3178 | 4767 | 6356 | 7945 | 10594 | 12708 | 15883 | 19062
标准净压（标准空气流量） | mmAq | 0 | 10 | 10 | 12 | 12 | 20 | 14 | 16 | 11 | 12
| inWG | 0 | 0.39 | 0.39 | 0.47 | 0.47 | 0.78 | 0.55 | 0.63 | 0.43 | 0.47
鲜风入口 |  | 两边风槽 | 两边及后面风槽 |  |  |  | 后面风槽
隔尘网及数量 | mm | 739*495 | 485*577（2件） | 588*577（2件） | 717*677（2件） | 830*772（2件） | 800*643（2件） |  | 1，816*2，136*1，383 |  | 728*704*15（6件）
| in | 29.1*19.5 | 18.0*22.7（2件） | 23.1*22.7（2件） | 28.2*26.7（件） | 37.2*30.4（2件） | 31.5*25.3（2件） |  | 71.50*84.09*54.45 |  | 28.7*27.7*0.59（6件）
操作控制开关 |  | 旋纽制
室内温度控制 |  | 机械式恒温（1级） |  |  | 机械式恒温（2级） |  |  |  | 机械式恒温（需另外配置恒温）
注：（1）标示量度基准为日本工业标准JIS B 8616条件。
（2）冷却水温度：输入300C，输出350C
（3）室内空气温度：270CDB，190CWB