## Sheet2
约克YEW系列水冷柜式空调机技术手册
型号 |  |  | YEW100B | YEW120B | YEW160B | YEW200B | YEW250B | YEW300B | YEW350B | YEW400B | YEW450B | YEW5200B | YEW610B
制冷量 |  | W | 29000 | 35000 | 47000 | 58800 | 75000 | 90000 | 103000 | 120000 | 135000 | 152000 | 180000
|  | kCal/h | 25000 | 30100 | 40400 | 50600 | 64500 | 77400 | 88600 | 103200 | 116100 | 130700 | 154800
风量 |  | m3/h | 5000 | 5600 | 7800 | 8400 | 11200 | 13400 | 16100 | 16700 | 20000 | 25200 | 27500
机外余压 |  | Pa | 0 | 0(140) | 0(180) | 0(200) | 230 | 250 | 250 | 250 | 230 | 330 | 400
压缩机 | 类型 |  | 全封活塞
| 数量 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
| 电源 | V/Ph-Hz | 380/3-50
| 功率 | Kw | 6.97 | 4.33(2) | 6.97+4.33 | 8.37+4.33 | 8.37(2) | 9.94(2) | 8.37(2)+6.79 | 8.37(3) | 9.94(3) | 21.76+17.54 | 21.76(2)
| 标称运转电流 | A | 12.7 | 7.3(2) | 7.3+12.7 | 15.4+7.3 | 15.4(2) | 18.9(2) | 12.7+15.4(2) | 15.4(3) | 18.9(3) | 33.5+39.6 | 39.6(2)
| 转子堵转电流 | A | 77 | 62(2) | 62+77 | 62+80 | 80(2) | 126(2) | 72+80(2) | 80(3) | 126(3) | 190+215 | 215(2)
| 电压范围 | V | 342~452
| 油轴加热器 | W | 60 | 30(2) | 30+60 | 30+70 | 70(2) | 70(2) | 60+70(2) | 70(3) | 70(3) | 100(2) | 100(2)
| 注油量 | L | 3.13 | 1.63(2) | 1.63+3.13 | 1.63+3.13 | 3.13(2) | 3.13(2) | 3.13(3) | 3.13(30 | 3.13(3) | 7.57(2) | 7.57(2)
R22充注量 |  | kg | 2.8 | 1.7(2) | 1.7+2.8 | 1.7+2.9 | 3.1(2) | 3.2(2) | 2.8+2.9(2) | 2.9(3) | 3.2(3) | 8.3+9.3 | 9.8(2)
冷凝器 | 类型 |  | 高效套管式
| 水流量 | m3/h | 6.2 | 7.1 | 9.8 | 10.6 | 14.1 | 16.9 | 20.4 | 21.2 | 25.3 | 32.2 | 35.2
| 外管径 | mm | 28.6
| 内管径 | mm | 19.05
蒸发器 | 排数/每英寸翅片数 |  | 4,/12 | [7 empty] | 5,/12
| 冷媒控制 |  | 毛细管 | [8 empty] | 热力膨胀阀
| 蒸发器风机类型 |  | 离心式
| 传动方式 |  | 皮带传动
| 电机功率 | kW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11
| 数量 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
外型尺寸 | 宽 | mm | 1010 | 1210 | 1210 | 1210 | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 | 1873 | 2073 | 2073
| 深 | mm | 510 | 660 | 660 | 660 | 1140 | 1140 | 1240 | 1240 | 1440 | 1440 | 1440
| 高 | mm | 1747 | 2010 | 2010 | 2010 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1774 | 2018 | 2018
过滤器 | 类型 |  | 初效可清洗过滤器
| 数量 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 尺寸 | mm | 825*720 | 962*762 | 1030*917 | 1030*917 | 600*550 | 600*550 | 680*550 | 680*550 | 680*550 | 805*620 | 805*620
净重量 |  | kg | 210 | 320 | 340 | 360 | 610 | 640 | 700 | 730 | 810 | 1030 | 1050
注：制冷量基于以下条件：室内27DB，19.5WB度，进水29.5，出水35度。
规格参数变化时，恕不预先通知。